	1 
	新蓄电池
	12V100AH
	104
	只

	2 
	新蓄电池
	65AH
	52 
	只

	3
	新蓄电池
	38AH
	24 
	只

	4
	新UPS主机
	8节电池配套
	1 
	台

	5
	新UPS主机
	16节电池配套
	1 
	台

	6
	新电池箱
	8节电池柜
	1 
	套

	7
	新电池箱
	16节电池柜
	1 
	套

	8
	旧蓄电池
	12V90AH
	328 
	只

	9
	旧蓄电池
	12V24AH
	16 
	只

	10
	旧蓄电池
	12V65AH
	52 
	只

	11
	旧蓄电池
	12V40AH
	24 
	只

	12
	旧UPS主机
	EA906H
	1 
	台

	13
	旧UPS主机
	EA903H
	1 
	台

	14
	旧电池箱
	A8
	1 
	套

	15
	旧电池箱
	A16
	1 
	套

	合计金额：73000元






1.蓄电池技术参数
1.额定电压：12V；  
2.额定容量：
100Ah 重量≥27.8公斤
65Ah重量≥18.6公斤
38Ah重量≥9.5公斤 
3.设计浮充寿命：8-10 年。 
4.无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 
5.结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 
6.阻燃性能：符合 YD/T799-2024 中的要求。 
7.气密性：能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 
8.大电流放电：以 30I10A 放电 3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 
9.容益保存率：静置 28 天后容呈保存率≥96%。 
10.密封反应效率：密封反应效率≥95% 
11.防酸雾性能：对完全充电后的电池以 0.2I10A 电流连续再充电 4h,PH 值应呈中性。 
12.安全阀要求：开阀压力：10-35kPa;闭阀压力：3-30kPa。 
13.耐过充电能力：完全充电后的电池以 0.03C10 连续充电 160h, 无变形、无漏液。 
14.端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤100mV；设计浮充：进入设计浮充状态 24h 后端电压差≤480mV；放电：端电压差≤ 600mV。 
15.电池间连接电压降：△U≤l0mV。 
16.防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 
17.封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。 
18.内阻：同组蓄电池内阻偏差为实测值。 
19.热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每 24h 的电流增长率≤50%。 
20.过度放电：容量恢复值≥90%。 
21.低温敏感性：10h 率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 
22.容量一致性：同组蓄电池容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。
2.主机16节电池配套参数
1.★本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5400W；输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。质保5年
2.输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应≥0.985。
3.★输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤6.9%。
4.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应0.59%。
5.输出额定电压应208/220/230/240VAC可调，提供本项目UPS主机型号的证明文件并加盖厂家公章。
6.额定输出功率因数应≥0.9。
7.★输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤2.1%，100%市电非线性负载：≤2.1%。
8.输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥93.4%。
9.★主机电池连接口应采用插拔式方便设备与蓄电池链接，拒绝采用端子排链接方式，提供本项目UPS主机型号的证明文件并加盖厂家公章。
10.★主机应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。
11.★主机应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。
12.★主机应具备电池自检活化功能，减少运维成本延长电池寿命，提供本项目UPS主机型号的证明文件并加盖厂家公章。
13.★主机应具备现场电池容量允许放电时间内设定放电时间功能，拒绝借助软件及协议修改，减小电池深度过放无法充电风险，提供本项目UPS主机型号的证明文件并加盖厂家公章。
14.UPS主机人机界面应配置点阵式LCD显示屏，同时应配置LED与按键结合使用，方便现场运维。
15.须标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。
16.应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。
17.应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大1000台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制1000台服务器自动关机。
18.外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠。
19.UPS主机中的功率板均采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖厂家公章。
20.应具备输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等功能。
21.★UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书复印件，并加盖厂家公章；提供本项目UPS主机同系列（送样UPS规格应不小于1kVA，不大于10kVA）的泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章。
★UPS主机须满足CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，提供本项目UPS主机的中国节能产品认证证书及中国节能产品认证试验报告复印件，并加盖厂家公章。
3.主机8节电池配套参数
1.★本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于3kVA/2700W；输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC，主机质保5年
2.输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应≥0.985。
3.★输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤6.9%。
4.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.59%。
5.输出额定电压应200/208/220/230/240VAC可调，提供本项目UPS主机型号的证明文件并加盖厂家公章。
6.额定输出功率因数应≥0.9。
7.★输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤2.1%，100%市电非线性负载：≤2.1%。
8.输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥93.4%。
9.★主机应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。
10.★主机应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。
11.★主机应具备电池自检活化功能，减少运维成本延长电池寿命，提供本项目UPS主机型号的证明文件并加盖厂家公章。
12.★主机应具备现场电池容量允许放电时间内设定放电时间功能，拒绝借助软件及协议修改，减小电池深度过放无法充电风险，提供本项目UPS主机型号的证明文件并加盖厂家公章。
13.须标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。
14.应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。
15.应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大1000台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制1000台服务器自动关机。
16.外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠。
17.UPS主机中的功率板均采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖厂家公章。
18.应具备输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等功能。
19.★UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书复印件，并加盖厂家公章；提供本项目UPS主机同系列（送样UPS规格应不小于1kVA，不大于10kVA）的泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章。
★UPS主机须满足CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，提供本项目UPS主机的中国节能产品认证证书及中国节能产品认证试验报告复印件，并加盖厂家公章。

铅酸蓄电池采购招标要求
1. 所投蓄电池需提供原厂出具的出厂证明文件及对应型号有效的泰尔认证证书。不接受 OEM 产品。
2. 承担全部产品质量责任，不合格产品须无条件退换，并承担采购方全部损失。
3.提供产品合格证、第三方（CMA、CNAS认证）检测报告等质量证明材料，确保质量可追溯。
4.提供免费更换安装服务
5.现场施工人员需提供电工证
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